附件6.3现场勘查记录

昭通市鼎安科技有限公司评价人员于2024年12月25日到砚山县工业气体、民用燃气充装销售项目（工业气体部分）现场检查，发现该公司存在以下问题：

1.丙烷、丁烷充装区域真空泵启停按钮无标识，应对启停按钮设置标识；真空泵启停装置上孔洞未封堵，不具备防爆功能，应用防火材料对启停装置孔洞进行封堵或具备防爆功能的防火盒；

2.氧气充装区汇流排、真空泵未设置接地，应对氧气充装区汇流排、真空泵设置接地；

3.氧气充装区南侧消火栓未设置防撞设施，应在消火栓周边设置防撞设施；

4.未提供架空电线路线与厂区危险场所区域关系测绘图。

要求企业严格按整改意见整改完成后，提供整改回复报告。